comune di gerenzago

Provincia di Pavia

Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il centro sportivo di Via Inverno, nel comune di Gerenzago (PV).

(

Relazione tecnica

PROGETTO  ESECUTIVO

DATA:

25 febbraio 2010

IL PROGETTISTA:

Ing. Mario Gamberale.

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1.	DESCRIZIONE STRUTTURA DA SOLARIZZARE	3

2.	DATI CLIMATICI	4

2.1	Dati di irraggiamento	4

3.	DIMENSIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	5

3.1	Connessione elettrica alla rete	5

3.2	Moduli fotovoltaici	6

3.3	Convertitore CC/CA	7

3.4	Campo fotovoltaico	8

4.	VERIFICHE DI PROGETTO	12

5.	CARATTERIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO	13

5.1	Configurazione elettrica del generatore fotovoltaico	13

5.2	Dimensionamento cavi	13

5.3	Quadri elettrici	13

5.4	Cablaggio elettrico	14

5.5	Quadri e consegna dell’energia	15

5.6	Protezione Impianto	16

6.	ASSEMBLAGGIO DELL’IMPIANTO	17

7.	VERIFICA DI STATICITÀ	18

8.	REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, REGOLAMENTI	21

9.	ELEMENTI PER LA SICUREZZA	22

10.	PIANO DI MANUTENZIONE	22

11.	TERMINOLOGIA	23

12 ALLEGATI	24

# 1.	DESCRIZIONE STRUTTURA DA SOLARIZZARE

La struttura sportiva presso la quale l’amministrazione di Gerenzago intende installare un impianto fotovoltaico per soddisfarne il fabbisogno di energia elettrica si estende su una superficie di circa 18.700 mq  di forma rettangolare delle dimensioni di circa 115 m x 160 m.

La struttura ospita diverse attrezzature sportive, principalmente:

- un campo da calcio di dimensioni regolamentari

- 2 campi da tennis

- 2 piscine all’aperto

- una pista di pattinaggio

- un campo di bocce

A servizio delle suddette strutture, al centro dell’area, si trova un edificio che ospita gli spogliatoi, il bar e la biglietteria; infine un parcheggio esterno riservato ai frequentatori del centro, volumi tecnici per la centrale termica e il deposito dei materiali, oltre naturalmente a spazi di pertinenza e di  collegamento pedonale tra i singoli campi.

Come ubicazione ideale per l’impianto fotovoltaico è stato individuato il tetto dell’edificio che ospita la biglietteria e gli spogliatoi per gli utenti delle due piscine. La scelta presenta diversi vantaggi: dal punto di vista della produttività grazie alla totale assenza di ombreggiamenti e alla possibilità di posizionare i moduli secondo l’inclinazione ottimale trattandosi di copertura piana); dal punto di vista dell’impatto visivo, rimanendo l’impianto nascosto alla vista del pubblico; infine della sicurezza, dal momento che il fabbricato si trova in posizione assolutamente centrale rispetto all’intero centro sportivo e quindi controllabile molto facilmente. L’edificio risulta articolato in due corpi, sfalsati tra loro, che ospitano rispettivamente  il bar con la biglietteria e gli spogliatoi, si sviluppa su un solo livello per un’altezza totale di circa 4 metri e presenta una copertura piana (All.1 – documentazione fotografica), non praticabile. Dal punto di vista strutturale presenta un’intelaiatura in cemento armato e tamponamenti con muratura in laterizio, e rivestimento in pietra locale.

La superficie della copertura è rivestita con una guaina impermeabilizzante in ottimo stato di conservazione  e presente diversi lucernari che si aprono nel corpo adibito agli spogliato. Nonostante la presenza dei lucernari, la superficie sfruttabile per la collocazione dell’impianto fotovoltaico rimane comunque significativa e permette l’installazione di una potenza pari a 20,6 kWp (vedi per successivi per il dimensionamento) . L’impianto occuperà un’area di circa 350 mq si 500 mq  ca di superficie totale della copertura.

fig 2 – Grafico che indica la totale assenza di ombreggiature sul piano della copertura sulla quale verrà collocato l’impianto (elaborato con il software PV Sol 3.0)

# 2.	DATI CLIMATICI

## 2.1	Dati di irraggiamento

Tabella n. 1 – Dati climatici e irraggiamento (* i dati desunti dal software PV Sol 3.0 si riferiscono alla località più prossima, ossia Milano)

# 3.	DIMENSIONAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

## 3.1	Connessione elettrica alla rete

L’impianto fotovoltaico si collegherà in parallelo alla rete di bassa tensione dell’utente produttore, con un valore di tensione di alimentazione di 230/400V trifase (BTMF 3x230[400]V, 5-40A, 50Hz), configurato in scambio sul posto secondo le disposizioni della Delibera ARG/elt 74/08.

L’utenza farà un contratto in ‘conto energia’ per ogni kWh prodotto dall’impianto, per un periodo di 20 anni. La tariffa dell’incentivo sarà  quella prevista per gli edifici pubblici (finanziaria 2008) e corrisponde al massimo ottenibile per questa taglia di impianto. Di questa energia prodotta la maggior parte verrà assorbita dalla stessa utenza, pertanto la tipologia di contratto prevederà lo “scambio sul posto”.

Deve essere presente la rete di terra ai sensi della norma CEI 64-8/3 e la protezione contro le scariche atmosferiche (norma CEI 81-1: “Protezione delle strutture contro i fulmini”).

Nella figura 3 si riporta lo schema a blocchi per impianti FV collegati alla rete:

fig 3 – Architettura del sistema

## 3.2	Moduli fotovoltaici

E’ stata identificata sul mercato una tipologia di moduli fotovoltaici che rispondesse il più possibile a caratteristiche tecniche ed economiche adeguate, nonché all’esigenza di contenere la superficie captante entro una determinata porzione di copertura.

Si è optato per moduli fotovoltaici in silicio monocristallino da 210 Watt (tipo SANYO210), di facile reperibilità ed ottime caratteristiche generali di funzionamento di cui si riportano di seguito i dati  elettrici e meccanici  forniti dal costruttore.

## 3.3	Convertitore CC/CA

Il sistema di conversione (insieme alle necessarie protezioni) costituisce l’interfaccia tra il campo fotovoltaico e la rete elettrica locale. Il controllo della corrente elettrica da immettere nella rete si produce fondamentalmente per il tramite dei seguenti componenti:

- Connettori CC;

- Filtro d’entrata lato corrente continua e dispositivo MPP Tracking;

- Ponte a semiconduttori (diodo che impedisce l’inversione di polarità);

- Unità di controllo;

- Filtro d’uscita;

- Trasformatore separatore di rete (disaccoppia elettricamente e non lascia passare componenti continue della corrente);

- Connettori CA.

I convertitori statici di potenza CC/CA (inverter) saranno disposti all’interno, in appositi armadi protetti (dalle intrusioni e dalle scariche atmosferiche). In questo modo saranno rapidamente ispezionabili e consultabili. Sarà più semplice anche l’eventuale collegamento alla rete locale dei computer.

Per l’architettura dell’impianto fotovoltaico in oggetto, della potenza nominale di 20,6 kWp, si è scelto l’utilizzo di 7 convertitori modulari monofase CC/CA (inverter) del tipo FRONIUS IG Plus 35, selezionato in base ai parametri elettrici idonei per l’accoppiamento con le stringhe del campo fotovoltaico.

L’inverter tipo FRONIUS IG Plus 35 è a commutazione forzata e, funzionando in parallelo con la rete elettrica, fornisce l’energia generata dal campo fotovoltaico inseguendo il punto di massima potenza. Non è affetto da interferenza elettromagnetica e ha filtri per impedire interferenze con radiofrequenze sui lati entrata/uscita, secondo norma CEI 110-6/ 7 e 8 e sarà conforme alla norma CEI 11-20 per il parallelo elettrico. L’inverter tipo FRONIUS IG Plus 35 è inoltre dotato di variatori in ingresso, di protezione contro l’inversione della polarità tramite diodo di blocco interno a polarizzazione inversa, di protezione di interfaccia interna e separazione galvanica; presenta una distorsione armonica massima contenuta, variazione della tensione di uscita inferiore al 10% e consumo energetico notturno nullo. Il sistema di raffreddamento della macchina prevede una ventilazione forzata con un valore massimo di livello acustico inferiore ai 55 dB(A).

| Produttore: Fronius International Tipo: FRONIUS IG Plus 35 |
| --- |
| DATI DI ENTRATA | DATI IN USCITA |
| Gamma tensione MPP : 230 – 500 V | Potenza nominale: 3500 Wp |
| Tensione max entrata: 600 | Potenza max in uscita: 3500 Wp |
| Potenza impianto fv: 3500 Wp |  |
| Corrente max entrata: 16 A |  |
| ALTRE CARATTERISTICHE: |
| Dimensioni (alt. x largh. x prof.): 631 x 434 x 244 mm | Consumo proprio notturno 1 W |
| Collegamento alla rete Monofase | Fattore di potenza 1 |
| Gamma temperatura ambiente Da -20°C a +50°C | Fattore di distorsione < 3,5 % |
| Umidità dell'aria consentita Da 0 % a 95 % | MPP - Grado di rendimento dell'adattamento 99,9 % |
| Raffreddamento Ventilazione regolata | Effi cienza massima 96,0 % |
| Grado di protezione IP 44 |  |

Tabella 3: Caratteristiche dell’inverter.

## 3.4	Campo fotovoltaico

L’orientamento dei moduli fotovoltaici corrisponde a quello ottimale per garantirne la massima producibilità. Infatti l’ampiezza della superficie a disposizione permette di collocare i pannelli perfettamente orientati a SUD (azimuth=0) e con l’inclinazione di 30°, molto prossima all’ottimale; la scelta di inclinare i moduli di 30° deriva dalla possibilità in questo modo di utilizzare supporti standardizzati già pronti sul mercato (realizzati appunto a 30°) a fronte di una perdita minima della producibilità. Selezionato quindi il modulo tipo HIP 210 NHE1 SANYO della potenza nominale di 210 Wp, e l’inverter tipo FRONIUS IG Plus 35 si realizza un impianto di potenza nominale pari ai 20,6 kWp, con un totale di n. 98 moduli suddivisi in 7 sottocampi ciascuno dei quali composto da 2 stringhe da 7 moduli ciascuna.

I convertitori di potenza AC/DC (inverter), 7 in totale, uno per ogni sottocampo, gestiscono la conversione dell’ energia elettrica, da continua ad alternata, prodotta dall’intero generatore fotovoltaico.

Sulla base delle caratteristiche di tensione dei moduli al punto di massima potenza –pari a 41,3 V - si è ottenuta una tensione nominale di stringa pari a 289,1 V e una tensione a circuito aperto  pari a 356,3 V. L’intensità di corrente di stringa sarà invece pari a 5,09 A al punto di massima potenza e 5,57 A in condizioni di corto circuito; pertanto i corrispondenti valori per ciascun sottocampo saranno: 10,18 A e 11,14 A.

fig 4 – Grafico che schematizza i dati peculiari dell’impianto fotovoltaico in oggetto: tipologia dei moduli e degli inverter, posizionamento dei moduli, architettura dei sottocampi e delle stringhe collegate in parallelo. (elaborato con il software PV Sol 3.0)

fig 5 – Grafico che evidenzia la differente quota di irraggiamento nei due casi: su superficie orizzontale e su superficie posizionata con orientamento e inclinazione indentici a quelle dei moduli. Si evince un evidente incremento della radiazione captata in questo secondo caso (elaborato con il software PV Sol 3.0)

Producibilità.

Per il calcolo della producibilità si sono considerati i dati di irraggiamento della norma UNI10349 (recepiti dal Software PV-Sol) per la località più prossima (Pavia) a quella in oggetto.

In base ai valori riportati nel grafico si nota che l’irraggiamento medio annuo su 1 mq di superficie fotovoltaica – con orientamento ed inclinazione uguali a quelle previste per l’impianto ossia azimuth=0 e tilt=30° è pari a 1459 kWh/mq anno

Per valutare in modo realistico la producibilità si considerano i seguenti fattori di riduzione:

h BOS = 0,85 (efficienza della componentistica non fotovoltaica del sistema, dipendente dalle perdite dovute ai cablaggi e all’inverter)

KPV = 0,9 (fattore di riduzione che tiene conto di fenomeni come il surriscaldamento dei pannelli, la riflessione parziale della radiazione incidente, eventuali depositi polverosi sul modulo, ecc..)

PR = 0,765(Performance Ratio, data da: h BOS   x   KPV)

h MOD = 0,167 (efficienza dei moduli: 16,7 % - dedotta dalla scheda tecnica del tipo di modulo prescelto)

e gli altri due parametri:

H = irraggiamento al mq /anno sulla sup. fv (caratteristico della località, del tilt e dell’azimut)

A = superficie dell’impianto

Quindi si ha:

0,85 (h BOS) x 0,9 (KPV) x 0,167 (h MOD)  x 1459  kWh/mq (H)  X  123,48  mq(A) = 23.015 kWh a

L’impianto fv da 20,6 kWp è in grado di produrre in un anno 23.015 kWh** el e di risparmiare l’immissione in atmosfera di circa 14,5Tonn di CO2 .

Di seguito si riportano i dati quale riepilogo delle caratteristiche dell’impianto e dei dati di producibilità.

fig 6 – Grafico che evidenzia la differenza tra la radiazione solare intercettata e quindi captata dai moduli e la quota di essa che viene effettivamente convertita in elettricità utilizzabile (in uscita dall’inverter). L’efficienza del modulo scelto è notevole (16,7%); (elaborato con il software PV Sol 3.0)

fig 6 – Grafico che mette in relazione il rendimento dell’intero sistema e quello dell’inverte con la temperatura di esercizio. Non si evidenziano particolari e significativi cali del rendimento anche per temperature elevate (estate). (elaborato con il software PV Sol 3.0)

Di seguito vengono riepilogati i dati dimensionali ed elettrici inerenti il generatore, i sottocampi e le singole stringhe.

Tabelle 4, 5 e 6 : Caratteristiche del generatore, dei sottocampi e  producibilità impianto

fig 7 – Grafico che evidenzia l’efficienza di conversione dell’inverter: scostamento tra l’energia prodotta dal generatore fv (CC) e quella in uscita dall’inverter (CA). (elaborato con il software PV Sol 3.0)

# 4.	VERIFICHE DI PROGETTO

Occorre verificare che in corrispondenza dei valori minimi di temperatura esterna e dei valori massimi di temperatura raggiungibili dai moduli fotovoltaici risultino essere verificate tutte le seguenti disuguaglianze:

Vm min ( Vinv MPPTmin

Vm max ( Vinv MPPT max

Voc max < Vinv max

dove

Vm            = tensione alla massima potenza, delle stringhe fotovoltaiche

Vinv MPPT min = tensione minima per la ricerca del punto di massima potenza, da parte dell'inverter

Vinv MPPTmax = tensione massima per la ricerca del punto di massima potenza, da parte dell'inverter

Voc            = tensione di circuito aperto, delle stringhe fotovoltaiche

Vinv max       = tensione massima in c.c. ammissibile ai morsetti dell’inverter

Considerando un coefficiente di temperatura di tensione a circuito aperto pari a - 0.142V/°C  (=- 0,0027*50,9 dove 50,9 è la massima tensione a circuito aperto indicata dal costruttore) ed i limiti di temperatura estremi a cui potrebbe lavorare l’impianto, pari a – 10°C (dati di progetto) e + 70°C, e per i quali si è fatta quindi la verifica,  Vm e Voc assumono valori differenti rispetto a quelli misurati a STC (25°C). In tutti i casi, le condizioni di verifica risultano comunque rispettate anche per temperature di  – 10°C e + 70°C; pertanto si può concludere che vi è compatibilità tra le stringhe di moduli fotovoltaici e il tipo di inverter adottato.

# 5.	CARATTERIZZAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO

## 5.1	Configurazione elettrica del generatore fotovoltaico

Il sistema in corrente continua dell’impianto comprende tutte le apparecchiature elettriche che vanno dal generatore fotovoltaico al ponte di conversione del convertitore CC/CA. L’impianto fotovoltaico oggetto del presente progetto appartiene ai sistemi di I Categoria (tensione < 1000 V in c.a. o 1500 V in c.c.) ai sensi di CEI 11–20. Questa parte del sistema (il generatore), per quanto attiene al modo di collegamento a terra, risponde al collegamento di tipo IT ai sensi della Norma CEI 64 - 8/3 (senza parti attive collegate direttamente a terra e con le masse [quando presenti secondo la definizione CEI 64-8 e CEI 64-12] collegate alla terra).

Il sistema elettrico a valle dell’inverter risulta essere monofase per il solo breve tratto fino al quadro di parallelo, quindi diviene trifase. Risultando il conduttore neutro di uscita dagli inverter direttamente collegato al neutro proveniente dalla rete del distributore, questa parte dell’impianto verrà considerata come sistema TN-S, quindi ai 4 cavi (3 fasi + neutro) verrà associato anche il conduttore PE.

Lo squilibrio delle fasi risulta essere di 2,94 kW , ampiamente al di sotto del tetto massimo richiesto dall’ENEL.

## 5.2	Dimensionamento cavi

Per tutti i collegamenti elettrici verranno utilizzati cavi unipolari (entro tubazioni) del tipo armonizzato H07RN-F rispondenti alle seguenti caratteristiche: cavo armonizzato flessibile, isolato in gomma, sotto guaina di policloroprene, tensione nominale 450/750 V (fino a 1000 V se in conduttura) con classe di isolamento 3, per ambienti di qualsiasi tipo anche bagnati.

Le dimensioni delle condutture elettriche sono state sovradimensionate per garantire un basso riscaldamento dei cavi ed una inessenziale caduta di tensione, assicurando così, nel contempo, anche una lunga durata di esercizio continuato.

Per tutti i collegamenti si è adottata la sezione da 10 mmq eccezion fatta per i collegamenti più lunghi (ai contatori esterni) per i quali si è adottata la sezione da 16 mmq.

La connessione elettrica fra i moduli fotovoltaici avverrà tramite cavi almeno in classe di isolamento 2 (300/500 V) e con connettori stagni.

## 5.3	Quadri elettrici

Ogni sottosistema fotovoltaico (uno per ogni inverter) sarà collegato ad un sezionatore sotto carico adatto alla tensione continua a circuito aperto nonché ad uno scaricatore di sovratensione (per entrambi i poli, positivo e negativo, tra di loro e verso terra), posti all’interno dei quadri Q3.

I terminali positivo delle stringhe saranno connessi ad opportuni diodi di blocco muniti di dissipatore di calore.

L’uscita della stringa sarà successivamente cablata all’interno del quadro di sottocampo.

Gli ingressi e le uscite saranno tutti provvisti del relativo pressacavo.

Gli armadi contenitori dei quadri devono avere prestazioni termiche adeguate alla dissipazione degli elementi presenti. Quelli posti eventualmente all’aperto saranno del tipo per esterno con grado di protezione minimo IP65, di tipo ANS (apparecchiature non di serie) e dovranno rispondere alle buone norme di realizzazione raccolte nella normativa EN 60439-1 (CEI 17-31) e la norma IEC 439-1 (CEI 17-43). Tutti (sia quelli al chiuso, sia quelli all’aperto) saranno protetti dalle intrusioni e dalle scariche atmosferiche (almeno perché posti in zona “coperta”).

Il quadro Q1 (di interfaccia-si veda lo schema allegato) conterrà il dispositivo unico e il dispositivo del generatore. Preferibilmente verrà ubicato in prossimità del quadro Q2 (quadro degli inverter). I quadri Q3 (di campo) saranno posti nelle immediate vicinanze delle calate dalla copertura. Il quadro Qmt conterrà l’interruttore magnetotermico per la protezione in testa della linea oltre ad una protezione differenziale (salvavita). Verrà, preferibilmente ubicato in prossimità della connessione alla rete utente esistente.

## 5.4	Cablaggio elettrico

Ogni stringa ( n° 7 pannelli) produce una corrente massima di 5,09 A ad una tensione di stringa pari a 289,1  Volts (< 600 V in c.c. ai sensi di D.P.R. n. 547/55 e per la garanzia di 25 anni offerta dai moduli FV eserciti per tensioni sotto tale soglia). Ogni sottocampo (sottosistema SSn), formato da n° 2 stringhe in parallelo, produce alla stessa tensione una corrente massima pari a 5,09 x 2 = 10,18 A, per una potenza nominale di sottosistema pari a 10,18 x 289,1 = 2,94 kW. L’intero campo fotovoltaico, formato da n° 7 sottosistemi identici (uno per ogni fase di alternata in uscita dagli inverter), è in grado di produrre, quindi, una potenza nominale pari a 2,94 x 7 = 20,6 kW. La corrente alternata in uscita dagli inverter (per la fase derivata da n° 3 sottosistemi) sarà al massimo pari a 2,94 x 3 x 1000 / 230 = 38,35 A.

In questa configurazione i cavi usati, sia nella sezione in continua sia nella sezione in alternata, avranno caratteristiche spinte (doppio isolamento, anti UV, flessibilità ecc.) e conformità alle specifiche ENEA oltre che alle norme CEI 20-19 (“Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V”) e 20-20, aventi le seguenti caratteristiche:

- Cavi del tipo unipolare per circuiti di potenza;

- Cavi del tipo autoestinguente e non propagante l’incendio;

- Estremità dei cavi con capicorda e morsetti standard di sezione adeguata al cavo;

- Tipo di cavo usato: H07RN-F.

Verranno installati in tubi, canaline e/o passerelle portacavi per la protezione meccanica dei cavi, garantendo, per il collegamento cavi ai quadri, un livello di protezione analogo a quello dei quadri stessi.

Le sezioni dei cavi utilizzate, con le lunghezze previste in progetto, con la resistività propria del rame, alle correnti massime previste, con il fattore di potenza più sfavorevole (nel tronco di circuito in corrente alternata), utilizzando i metodi di calcolo classici, permettono di contenere la potenza perduta sulla linea in (P < 1% (al di sotto del 2% standard).

Scelte le sezioni dei conduttori di potenza S [mm2], si sono dimensionate le sezioni minime dei conduttori di protezione Sp (sul ramo corrente alternata) rispettando le indicazioni riportate in tabella, ai sensi della norma CEI 64-8.

| Sezione min. conduttori di potenza S[mm2] | Sezione min. conduttore di protezione Sp [mm2] |
| --- | --- |
| S ≤ 16 | Sp = S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| S > 35 | Sp = S/2 |

Le condutture elettriche, comunque sia, devono essere poste in opera in modo che sia possibile il loro controllo, anche ai fini di accertare lo stato del loro isolamento e la localizzazione e rimozione di eventuali guasti.

## 5.5	Quadri e consegna dell’energia

Il collegamento per la consegna dell’energia sarà a valle del dispositivo generale della rete utente secondo le modalità descritte dalle normative vigenti. Sarà dotato di protezione magneto-termica e differenziale, contatore per il monitoraggio della potenza generata e delle ore effettive di funzionamento dell’impianto fotovoltaico. Un’interfaccia di rete avrà il compito di gestire il parallelo con la rete del distributore di energia elettrica. La protezione di interfaccia impedirà il funzionamento “in isola” e provvederà al distacco dalla rete elettrica del generatore in caso di malfunzionamenti (anche parziali) e in caso di mancanza di tensione sulla linea del distributore.

Per quello che concerne la contabilizzazione dell’energia prodotta, il distributore locale, dopo la stipula del contratto secondo le attuali normative e leggi vigenti, provvederà all’installazione di apposito gruppo di misura (contatore bidirezionale che provvederà ad installare l’ Ente Distributore locale di energia elettrica).

| Armadi: |
| --- |
| Grado di protezione esterno: | IP 54 |
| Grado di protezione interno: | IP 20 |
| Porta: | - incernierata, riquadro in vetro |
|  | - chiusura con chiave triangolare |
| Accessori: | - guida DIN 35 mm |
|  | - staffe di fissaggio a parete |
| Quadro Q3: |
| N° 3 Interruttori magnetotermici bipolari B40 CC |  |
| Corrente nominale: | 40 A |
| Curva di intervento: | B |
| Potere di interruzione: | 4,5 kA |
| Esecuzione: | su guida DIN 35 mm |
| Protezione SPD: |
| N° 3 OVR |  |
| Corrente di intervento | fino a 70 kA |
| Protezione tra i cavi L-L | fino a 2,8 kV |
| Protezione tra i cavi e la terra L-PE | fino a 1,4 kV |
| Quadro Q2: |
| N° 3 Inverter |  |
| Potenza nominale: | 5 kW |
| Funzione Master-Slave |  |
| Diodo di blocco anti tensioni inverse |  |
| Separatore di rete |  |
| Interfaccia per computer (rete e USB) |  |
| Quadro Q1: |
| Contattore quadripolare |  |
| Tipo: | ABB (Cod. EN 233 1) |
| Categoria: | AC 1 |
| Portata: | 32A |
| Conformità: | EN 60947-4-1 |
| Esecuzione: | su guida DIN da 35 mm |
| Certificazione allegata | conformità EN 60947-4-1 (ACI) |
| Potere di interruzione | 4,5 kA |
| Unità: |
| DV 604 |  |
| Modello: | Gridmonitor F-3F |
| Tarature: | secondo unificazione ENEL DK 5950 |
| Esecuzione: | contenitore plastico IP 55, DIN 35 mm |
| Certificazioni: | taratura protezione secondo DK 5950 |
|  | prove di laboratorio (EA) |
| Inserzione: | diretta |
| Esecuzione: | guida DIN |
| Dispositivo del generatore: |
| N° 3 Interruttori magnetotermici bipolari B32 AC |  |
| Corrente nominale: | 32 A |
| Curva di intervento: | B |
| Potere di interruzione: | 4,5 kA |
| Esecuzione: | su guida DIN 35 mm |
| Quadro Qmt: |
| N° 1 Interruttore magnetotermico quadripolare B32 AC |  |
| Corrente nominale: | 32 A |
| Curva di intervento: | B |
| Potere di interruzione: | 4,5 kA |
| Esecuzione: | su guida DIN 35 mm |
| N° 1 Interruttore differenziale quadripolare |  |
| Corrente nominale: | 32 A |
| Corrente diff. Idn | 0,5 A |
| Potere di interruzione: | 4,5 kA |
| Esecuzione: | su guida DIN 35 mm |

## 5.6	Protezione Impianto

Messa in sicurezza dell’impianto:

L’impianto fotovoltaico, oggetto del presente documento, risulta inserito in un sistema elettrico di bassa tensione già esistente da cui eredita, per la parte in corrente alternata, alcune caratteristiche: tensione, sistema di conduttori attivi e modo di collegamento a terra.

L’impianto uscente dagli inverter è collegato all’impianto elettrico dell’edificio e pertanto fa parte del sistema elettrico TN-S di quest’ultimo.

La protezione contro i contatti indiretti è, in questo caso, assicurata dal collegamento al conduttore di protezione PE di tutte le masse, ad eccezione degli involucri metallici delle apparecchiature di Classe II (CEI 11-20).

Verifica della resistenza di terra, da eseguire in corso d’opera o in fase di collaudo, per fare sì che i dispositivi di protezione inseriti nel quadro di distribuzione B.T. intervengano in caso di primo guasto verso terra con un ritardo massimo di 0,4 secondi, oppure che intervengano entro 5 secondi ma la tensione sulle masse in tale periodo non superi i 50 V.

Misure di protezione sul collegamento alla rete elettrica:

La protezione del sistema di generazione fotovoltaica nei confronti sia della rete autoproduttore che della rete di distribuzione pubblica è realizzata in conformità a quanto previsto dalla norma CEI 11-20, con riferimento anche a quanto contenuto nei documenti di unificazione ENEL DK5950, DV1604 e DV604 e successive modifiche ed integrazioni.

L’impianto risulta equipaggiato con un sistema di protezione che si articola su 3 livelli: dispositivo del generatore; dispositivo di interfaccia; dispositivo generale.

Misure di protezione contro i contatti diretti:

Ogni parte elettrica dell’impianto, sia in corrente alternata sia in corrente continua, è da considerarsi in bassa tensione. L’impianto fotovoltaico non influisce sulla forma o volumetria dell’edificio e pertanto non aumenta la probabilità di fulminazione diretta sulla struttura.

La protezione contro i contatti diretti è assicurata dall’utilizzo dei seguenti accorgimenti:

Utilizzo di componenti dotati di marchio CE (Direttiva CEE 73/23);

Utilizzo di componenti aventi un idoneo grado di protezione alla penetrazione di solidi e liquidi;

Collegamenti effettuati utilizzando cavo rivestito con guaina protettiva, idoneo per la tensione nominale utilizzata e alloggiato in condotto portatavi (canale o tubo a seconda del tratto) idoneo allo scopo.

Fulminazione indiretta:

Il fabbricato su cui si intende realizzare l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve risultare protetto contro le scariche atmosferiche secondo la norma CEI 64-8.

In ogni caso l’abbattersi di scariche atmosferiche indirette, quindi in prossimità dell’impianto stesso, può provocare il concatenamento del flusso magnetico associato alla corrente di fulmine con i circuiti dell’impianto fotovoltaico, così da provocare sovratensioni in grado di mettere fuori uso i componenti tra cui, in particolare, gli inverter. I morsetti degli inverter risultano protetti internamente con varistori a pastiglia.

Tuttavia si è pensato di rinforzare tale protezione con l’inserzione di dispositivi soppressori di sovratensioni (SPD) a varistore sulla sezione c.c. dell’impianto in prossimità del generatore fotovoltaico, come rappresentato negli schemi elettrici allegati.

# 6.	ASSEMBLAGGIO DELL’IMPIANTO

Per struttura di sostegno di un generatore fotovoltaico si intende un sistema costituito dall’assemblaggio di profili, generalmente metallici, in grado di sostenere e ancorare a una struttura edile un insieme di moduli fotovoltaici, collocati con l’esposizione più consona nei confronti della radiazione solare per la massima produzione. Si fa presente che i materiali di tutte le strutture di ancoraggio e sostegno del generatore devono assicurare idonea resistenza a corrosione, caratteristica dell’ambiente in cui verranno collocate.

Il tipo di telai utilizzati e il loro sistema di assemblaggio dipenderanno dal tipo di fornitura prescelto in sede di assegnazione dei lavori alla ditta vincitrice e saranno comunque sempre forniti di certificazione del costruttore.

I sostegni metallici sono costituiti da stampelle di sagoma triangolare, due per ogni modulo, con il lato predisposto per il fissaggio dei pannelli inclinato di 30°; tali elementi a stampella verranno resi solidali tra loro e irrigiditi da opportune traversine metalliche, e opportunamente ancorati al piano di posa, che in questo caso è costituito dalla copertura piana a terrazza. Dal momento che quest’ultima non è praticabile ed è rivestita da un semplice strato di guaina, a sua volta non protetta, particolare attenzione dovrà essere posta nella modalità di fissaggio a terra dei sostegni metallici, e dell’eventuale zavorra, al fine di non rovinare la guaina e comprometterne l’integrità.

La disposizione dei moduli è organizzata in file,  collocate ad una distanza opportuna in modo che non si verifichino ombreggiamenti reciproci tali da determinare una significativa decurtazione della produttività (nel caso considerato l’interasse tra una stringa e l’altra è di circa 180 cm ritenuto più che sufficiente a non inficiare la producibilità dell’impianto).

Infatti nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio, data l’estrema lunghezza delle ombre, è inevitabile che le file dei pannelli si ombreggino a vicenda, con una conseguente mancata produzione di energia. Tuttavia  l’effetto è trascurabile dato il basso livello di energia trasmessa dalla luce solare durante questi periodi della giornata.

Per i pannelli fotovoltaici considerati, con azimut 0° e angolo di tilt 30°, la distanza netta tra le file, pari a circa 160 cm, è in grado di garantire che la quota di energia perduta per ombreggiamenti (nelle primissime ore del mattino e serali) risulti del tutto trascurabile.

# 7.	VERIFICA DI STATICITÀ

La struttura è recente.

La copertura a terrazza non risulta pavimentata ma solo coperti con impermeabilizzazione non calpestabile e non sono protetti da ringhiere o parapetti. Per questo motivo si potrebbe dedurre che non siano stati calcolati per sopportare i carichi accidentali derivanti dalla loro praticabilità. Debbono, comunque, essere in grado di sopportare i carichi derivanti dall’accessibilità (necessità di eventuali manutenzioni) e, quindi si può ipotizzare un carico accidentale possibile pari ad almeno 100 daN/mq.

Si può optare per la posa in opera con zavorre o il per il fissaggio dei supporti dei moduli al solaio:

1 – Zavorra:

Si realizzeranno le zavorre  trasversalmente alla tessitura dei travetti e in modo che poggino su più travetti contemporaneamente, così da non concentrare il loro peso su di uno solo (All. 4 – dettagli di aggancio); le zavorre sono realizzate in  c.c. gettato all’interno di una forma in lamiera di acciaio inox (si vedano i particolari allegati), vengono poggiate sulla copertura interponendo uno strato di materiale resiliente (gomma, neoprene, etc.) per distribuirne l’appoggio sull’impermeabilizzazione esistente e, quindi, ancorate alle traverse metalliche della struttura di sostegno in modo stabile (imbullonate). Le zavorre hanno sia il compito di contrastare l’azione del vento sui pannelli sia di ancorare l’impianto alla superficie di appoggio nel caso in cui, come probabilmente quello in oggetto, il solaio non sia dotato di caldana di ripartizione dei carichi.

2 – Fissaggio

Questo procedimento consta di:

a) fissaggio al solaio in c.c.a. il numero necessario di perni filettati in acciaio inox M8 mediante resina sintetica tipo “Hilti”, rispettando le procedure previste nella scheda tecnica allegata.

b) sigillo delle basi dei perni ripristinando la continuità degli strati impermeabilizzanti e procedere al riempimento degli eventuali fori di carotaggio con materiale resiliente e impermeabilizzante da esterno.

c) fissaggio ai perni le staffe di sostegno delle traverse porta-moduli (come da particolare grafico allegato alla relazione tecnica), utilizzando dadi M8 e rosette a corona in acciaio inox.

d) montaggio delle traverse (eliminando le eventuali parti di perni in eccesso) e dei moduli fotovoltaici (con l’orientamento e la giacitura previsti).

Il peso complessivo (pannelli + telai + ferramenta) può variare dai 30 ai 45 da N Kg/mq; a questo peso si aggiunge la zavorra ove, eventualmente, si optasse per questo tipo di soluzione. E’ evidente che la somma dei pesi  - pannelli + telai + ferramenta + zavorra - non deve superare il sovraccarico previsto per il solaio che sostiene il tutto. Nel caso in questione, trattandosi di terrazzo non praticabile, i sovraccarichi verticali previsti dalla normativa sono quelli relativi al carico da neve ed all’accessibilità (sovraccarico per lavori di riparazione, pulizia e manutenzione, etc.). Quest’ultimo sovraccarico è da valutarsi, come già accennato, in 100 daN /mq (come prevedeva la Normativa all’epoca della realizzazione della scuola in oggetto e come ancora prevede oggi).

7.1	Analisi dell’azione del vento

In aggiunta alla verifica del solaio per carichi verticali è necessario verificare anche la tenuta dell’insieme all’azione del vento (soprattutto nel caso di semplice ancoraggio con zavorra). Tale verifica dipenderà dalla dimensione dei pannelli e della loro base di appoggio sul solaio. Questi dati non sono in possesso del progettista (non essendo ancora noti i risultati della gara d’appalto e del tipo di fornitura deliberato) e, pertanto, in questa sede ci si limiterà alla verifica di un’installazione standard (secondo gli schemi di calcolo previsti dalla Normativa in vigore).

Si considera soltanto l’azione del vento alle spalle dei pannelli in quanto quella frontale, essendo i pannelli inclinati di 30° sull’orizzontale, risulta, di fatto, molto modesta.

Si calcola la prima fila (quella più esposta) e si adotta la stessa zavorra anche per le rimanenti file, trascurando l’effetto positivo della protezione reciproca.

Zona 3

Classe di rugosità B

Categoria espositiva II

H fino a 8 m

Vref = 27 m/s

Qref = 61,55 daN/mq

Ce = 2,25

Cp (considerando il vento alle spalle del pannello e l’effetto favorevole dei piccoli parapetti  esistenti) = 0,5;

Cd = 1

P1 (diretta) = Qref ( Ce ( Cp ( Cd = 69,24 daN/mq ;

P2 (depressione sulla parte opposta al vento, come se esistesse una sola fila di pannelli)

= 34,62 daN/mq;

P1 + P2 = 103,86 daN/mq.

Con le dimensioni del pannello utilizzato (1,58 m x 0,79 m), installandolo con il lato lungo come base, la superficie esposta al vento risulterà = 1,58 x 0,79 x cos 60° = 0,63 mq. La forza orizzontale indotta sarà pari a 103,86 x 0,63 = 65,43 daN.

Il momento squilibrante Ms (per un’altezza presunta da terra pari a cm 25) risulterà = 65,43 x (0,79 x cos 60° x 0,5 + 0,25) = 29,27 daN(m.

7.1.1	Caso A) (Stringhe dei pannelli posizionate parallelamente alla tessitura dei travetti del solaio di sostegno) (zavorre ubicate sotto i due lati corti di ogni pannello e trasversali rispetto ai travetti):

Il momento equilibrante Me, ipotizzando un peso proprio (pannelli + struttura) pari al minimo 30 daN/mq (per andare a favore della sicurezza) e considerando una base presunta pari a cm 100 (in grado di ripartire il carico su almeno due travetti trasversali), risulterà (a meno del contributo della zavorra) = 30 x 1,58 x 0,79 x 1,00 x 0,5) = 18,72 daN(m.

Il momento squilibrante residuo sarà, quindi, pari a 29,27 - 18,72 = 10,55 daN(m e il peso minimo di zavorra teoricamente necessario per equilibrare risulterà = 10,55 : 0,50 = 21,1 daN complessivi (su 2 zavorre lunghe 1 m). Per ognuna: 21,1 : 2 = 10,55 daN.

Utilizzando per le zavorre calcestruzzo armato si otterrà una sezione minima S = 10,55 : 0,0025 (peso specifico del calcestruzzo) : 100 = 42,2 cmq. Adottando una sezione S = 5 x 15 = 75 cmq si avrà un peso addizionale (per ogni zavorra) pari a 75 x 100 x 0,0025 = 18,75 >> 10,55 daN.

    - Caso B) (Stringhe dei pannelli posizionate trasversalmente rispetto alla tessitura dei travetti del solaio di sostegno) (zavorre ubicate sotto i due lati lunghi di ogni pannello e trasversali ai travetti):

Con le stesse dimensioni di base già viste si otterrà lo stesso momento squilibrante residuo e il peso minimo di zavorra teoricamente necessario per equilibrare risulterà (il braccio del momento equilibrante in questo caso sarà pari ad 1 m) = 10,55 : 1,00 = 10,55 daN (su 1 zavorra lunga 1,50 m). Utilizzando per le zavorre ancora calcestruzzo armato, in questo caso si otterrà una sezione minima S = 10,55 : 0,0025 (peso specifico del calcestruzzo) : 150 = 28,13 cmq. Adottando una sezione S = 5 x 10 = 50 cmq si avrà ancora un peso addizionale (per ogni zavorra) pari a 50 x 150 x 0,0025 = 18,75 >> 10,55 daN.

All’estremità opposta della base del telaio di sostegno si utilizzerà una zavorra identica a quella ora calcolata (anche se, come già visto precedentemente, sicuramente esuberante rispetto alle condizioni di vento frontale).

7.2	Verifica della portanza del solaio

Sommando il peso delle zavorre ora descritte (punti 7.1.1 e 7.1.2: in entrambi i casi A e B = 18,72 daN) al peso proprio della struttura (considerando il caso peggiore per andare a favore della sicurezza) si otterrà il peso massimo gravante sulla superficie di solaio (Area di riferimento = 1,60 x 1 = 1,60 mq): P = 45 x 1,26 (area del modulo) + 18,75 x 2 = 94,2 daN che, distribuiti sulla superficie di pertinenza, porteranno ad un carico ripartito pari a 94,2 /1,60 = 58,87 daN/mq << 100 daN/mq.

Considerato che la struttura dei pannelli fotovoltaici andrà ad occupare uno spazio che risulterà non più accessibile e che, quindi, non sarà più gravabile dal sovraccarico che vi era previsto (per l’eventuale manutenzione), è evidente che il peso dell’impianto fotovoltaico non si sommerà al carico accidentale richiamato ma si sostituirà ad esso. Risultando tale peso (in tutti e due i casi descritti) ampiamente < 100 daN/mq e prossimo ai 50 daN/mq, la tenuta statica del solaio risulta verificata sia nel caso di copertura accessibile, sia nel caso di copertura non accessibile (per la quale le Norme prevedono almeno 50 daN/mq di sovraccarico).

7.3	Analisi del carico dovuto alla neve

Il carico per neve è un carico accidentale che, per Norma, si aggiunge agli altri sovraccarichi previsti e, quindi, non può influenzare i calcoli appena eseguiti.

7.4	Considerazioni

Avendo trascurato la forma dell’edificio e le possibili canalizzazioni del vento (anche dovute all’ambiente esterno circostante) che potrebbero amplificarne e concentrarne l’azione, e avendo ipotizzato una struttura di sostegno teorica standard, sarebbe auspicabile che, al momento della esecuzione dei lavori, oltre al controllo della tessitura dei solai ed alla sistemazione delle guaine impermeabilizzanti, si procedesse anche a ripetere la verifica appena eseguita alla luce della situazione reale.

# 8.	REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, REGOLAMENTI

Gli impianti devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalla Legge n. 186 del 1° marzo 1968 e ribadito dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 (e DPR 447/91 e successive modificazioni).

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono essere in accordo con le norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi:

- alle prescrizioni di autorità locali, comprese quelle dei VVF;

- alle prescrizioni  del DPR 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e il D. Lgs 626/94 per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- alle prescrizioni e indicazioni della Società Distributrice di energia elettrica;

- alle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) .

- alla Deliberazione n. 28/06 dell’AEEG (‘condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kWp, secondo il Dlgs 387/2003’).

# 9.	ELEMENTI PER LA SICUREZZA

Ai fini della sicurezza, oltre ad osservare quanto prescritto dal d.lgs 494/96, dal d.lgs 626/94, dalla L 46/90, dalla norma CEI 50110-1 e successive modifiche ed integrazioni, sarà indispensabile prevedere dei ripartitori di carico (passerelle, zatteroni, racchette, etc.) al fine di potersi muovere sulla copertura in sicurezza. E’ indispensabile che gli operatori, sia per l’installazione, sia per le manutenzioni, siano qualificati professionalmente come esperti.

# 10.	PIANO DI MANUTENZIONE

La manutenzione dovrà rispettare le schede tecniche fornite dai produttori per ogni singolo elemento e le procedure ivi prescritte. Dovrà essere eseguita da personale professionalmente esperto.

Per l’insieme dell’impianto si consiglia, in aggiunta a quanto obbligato dagli eventuali malfunzionamenti:

- esame a vista 2 volte per anno;

- pulizia delle superfici 2 volte per anno;

- verifica delle morsettiere e dei cavi 1 volta per anno;

- verifica delle cartucce (OVR) 2 volte per anno e sempre dopo un forte temporale.

Per ulteriori specifiche tecniche vedere il piano di manutenzione, facente parte del presente progetto esecutivo.

# 11.	TERMINOLOGIA

Cella fotovoltaica

Dispositivo semiconduttore che genera elettricità quando è esposto alla luce solare.

Modulo fotovoltaico

Assieme di celle fotovoltaiche elettricamente collegate e protette dagli agenti atmosferici, anteriormente mediante vetro e posteriormente con vetro e/o materiale plastico. Il bordo esterno è protetto da una cornice di alluminio anodizzato.

Stringa

Un gruppo di moduli elettricamente collegati in serie. La tensione di lavoro dell’impianto è quella determinata dal carico elettrico “equivalente” visto dai morsetti della stringa.

Campo

Un insieme di stringhe collegate in parallelo e montate su strutture di supporto.

Corrente di cortocircuito

Corrente erogata in condizioni di cortocircuito, ad una particolare temperatura e radiazione solare.

Tensione a vuoto

Tensione generata ai morsetti a circuito aperto, ad una particolare temperatura e radiazione solare.

Potenza massima di un modulo o di una stringa

Potenza erogata, ad una particolare temperatura e radiazione, nel punto della caratteristica corrente-tensione dove il prodotto corrente-tensione ha il valore massimo.

Condizioni standard di funzionamento di un modulo o di una stringa

Un modulo opera alle “condizioni standard” quando la temperatura delle giunzioni delle celle è 25°C. La radiazione solare è 1.000 W/m2 e la distribuzione spettrale della radiazione è quella standard (AM 1,5).

Potenza di picco

Potenza erogata nel punto di potenza massima alle condizioni standard.

Efficienza di conversione di un modulo

Rapporto tra la potenza massima del modulo ed il prodotto della sua superficie per la radiazione solare, espresso come percentuale.

Convertitore CC/CA (Inverter)

Convertitore statico in cui viene effettuata la conversione dell’energia elettrica da continua ad alternata, tramite un ponte a semiconduttori, opportune apparecchiature di controllo che permettono di ottimizzare il rendimento del campo fotovoltaico ed un trasformatore.

Angolo di Azimut

Angolo formato dalla normale alla superficie e dal piano meridiano del luogo; è misurato positivamente da sud verso ovest.

Angolo di Tilt

Angolo che la superficie forma con l’orizzonte; è misurato positivamente dal piano orizzontale verso l’alto.

# 12 ALLEGATI

Allegato 1 – Documentazione fotografica

Allegato 2 – Elaborati grafici – collocazione dell’impianto/planimetria

Allegato 3 – Elaborati grafici – impianto elettrico

Allegato 4 – Elaborati grafici – particolari del montaggio dell’impianto

Allegato 5 – Elaborati grafici – dettagli del modulo fv

# Footnotes

Coefficiente moltiplicatore: 0,63 Kg/Kwh

- CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;

- CEI 11-20: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi i continuità collegati a reti di I e II categoria;

- CEI EN 60904-1: Dispositivi fotovoltaici Parte 1: Misura delle caratteristiche fotovoltaiche tensione-corrente;

- CEI EN 60904-2: Dispositivi fotovoltaici - Parte 2: Prescrizione per le celle fotovoltaiche di riferimento;

- CEI EN 60904-3: Dispositivi fotovoltaici - Parte 3: Principi di misura per sistemi solari fotovoltaici per uso terrestre e irraggiamento spettrale di riferimento;

- CEI EN 61727: Sistemi fotovoltaici (FV) - Caratteristiche dell'interfaccia di raccordo con la rete;

- CEI EN 61215: Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica  del progetto e omologazione del tipo;

- CEI EN 61000-3-2: Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso = 16 A per fase);

- CEI EN 60555-1: Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni;

- CEI EN 60439-1-2-3: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione;

- CEI EN 60445: Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle  estremità  dei  conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico;

- CEI EN 60529: Gradi di protezione degli involucri (codice IP);

- CEI EN 60099-1-2: Scaricatori;

- CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

- CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V;

- CEI 81-1: Protezione delle strutture contro i fulmini;

- CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato;

- CEI 81-4: Valutazione del rischio dovuto al fulmine;

- CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici;

- CEI 0-3: Guida per la compilazione della documentazione per la legge n. 46/1990;

- UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici;

- CEI EN 61724: Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici.

- Linee guida per la misura, lo scambio e l'analisi dei dati;

- IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings - Part 7-712: Requirements for special installations or locations Solar photovoltaic (PV) power supply systems.

L’elenco normativo riportato non è esaustivo per cui eventuali leggi o norme applicabili, anche se non citate, vanno comunque applicate.

# Text boxes

fig 1 – localizzazione dell’edificio da solarizzare

| DATI CLIMATICI E DI IRRAGGIAMENTO |
| --- |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Pavia |
| Comune | Gerenzago |
| Zona climatica | E |
| Gradi Giorno | 2623 |
| Altitudine | 75 slm |
| Latitudine | 45°12'27"00 N |
| Longitudine | 09°21'38"52 E |
| Orientamento sup. fv da installare (azimut) | SUD (azimut 0°) |
| Inclinazione sup. fv da installare (tilt) | 30° |
| Irraggiamento medio giornaliero (al mq) | 3,6 kWh/mq/g * (su sup. orizz) |
| Irraggiamento medio annuo (al mq) | 1.316 kWh/mq/a * (su sup. orizz) |

| Tipo di modulo fv ipotizzato |
| --- |
| Produttore | SANYO |
| Modello | HIT Power 210N or HIP-210NKHA5 |
| Tecnologia | monocristallino |
| Potenza nominale tipica - WP | 210 Watts |
| Tolleranza sui valori di potenza | -0% / 10% |
| Tensione alla massima potenza - VPM | 41.3 Volts |
| Tensione a circuito aperto - VOC | 50.9 Volts |
| Corrente alla massima potenza - IPM | 5.09 Amps |
| Corrente di corto circuito - ISC | 5.57 Amps |
| Efficienza modulo – h mod | 16.7% |
| Coefficiente di temperatura tensione a vuoto | -0.142V/°C |
| Dimensioni modulo | 1580 X 798 x 46 mm |
| Superficie modulo | 1.26 m2 |
| Peso modulo | 16 kg |
| Numero di celle per modulo | 72 |
| Dimensioni celle | 155 x 155 mm |
| Efficienza celle | 18.9% |

Tabella 2: caratteristiche del modulo fv scelto

| Caratteristiche del sottocampo fv |
| --- |
| Potenza nominale del sottocampo fv | 2,94 kWp |
| Numero di stringhe per ogni sottocampo | 2 |
| Numero di moduli per ogni sottocampo | 14 |
| Superficie captante del sottocampo | 17 mq |
| Peso del sottocampo | 224 Kg |
| Tensione alla massima potenza - VPM | 289,1 |
| Tensione a circuito aperto - VOC | 356,3 V |
| Corrente alla massima potenza - IPM | 5,09 A |
| Corrente di corto circuito - ISC | 5,57 A. |

| Caratteristiche del generatore fv |
| --- |
| Potenza nominale di impianto fv | 20,6 kWp |
| Numero di sottocampi | 7 |
| Numero di stringhe totali | 14 |
| Numero di moduli totali | 98 |
| Superficie captante dell’impianto fv | 120 mq |
| Peso dell’impianto fv | 1568 Kg |
| Tensione alla massima potenza – VPM | 289,1 V |
| Tensione a circuito aperto – VOC | 356,3 V |

| Producibilità del generatore fv |  |
| --- | --- |
| h BOS | 85% |
| KPV | 90% |
| PR (Performance Ratio) | 76,5% |
| h MOD (efficienza moduli) | 16,7 % |
| H (irraggiamento unitario a 30°) | 1423 kWh/mq a |
| Irraggiamento sull’impianto | 169.337 (1423 x 119) kWh/ a |
| Produzione annua unitaria impianto | 187 kWh mq a |
| Produzione annua impianto | 23.015 kWh/a |
| Emissioni di CO2 evitate | 14,5 Tonn |